## 75.42.10.	Lichtkoepels, alg., voor utiliteitsbouw

## 75.42.10. ¦4--.	Lichtkoepels, kunststof, voor utiliteitsbouw

### VELUX COMMERCIAL

Trappenhalkit – koepel voor daktoegang en rook- en warmte-afvoer in traphall, opstand in PVC of metaal, koepel in acrylaat, voor plat dak

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Koepels, bedoeld voor het verluchten van een trappenhal en als veilige toegang tot platte daken of dakterrassen.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde dakkoepels, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de dakkoepels, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen dakkoepels en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Ladders of schaartrappen.

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De dakkoepel is inbouwklaar voorgemonteerd.

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Dakkoepel in onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

●	Rook- en warmte-afvoersysteem (RWA).

#●	Sleutelventilatieschakelaar met Euro halfcilinderslot (enkel bij de versie met asymmetrisch geplaatste actuator)

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Dakkoepel voor trappenhal.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	RWA dakkoepels voor trapenphal

#.31.22.	[neutraal]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

-	Type:	Compleet geassembleerde scharnierende dakkoepel, met geïsoleerde dakopstand. Geschikt voor platte daken.

-	Opbouw koepel:	Volgens melding in de meetstaat. Drie types zijn leverbaar;

- Tweewandige acrylaat koepel, LT 80%, g-waarde 75%;

- Tweewandige hagelbestendige koepel,(buitenschaal PC, binnenschaal acrylaat) LT 77%, g-waarde 71%;

- Tweewandige acrylaat koepel, met SPC spouwplaat;

-	Materiaal opstand:	Volgens melding in de meetstaat. Twee types zijn leverbaar;

- PVC, geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 35 mm. Met ingehangen knelprofiel;

- Staal met PVC thermische scheider, geïsoleerd met minerale wol, totale wanddikte 60 mm. Met ingehangen knelprofiel en voorgemonteerde metalen afdekplaten.

-	Kleur opstand:	PVC is wit, staal is wit RAL 9002.

-	Mechanisme:	Electrische RWA traverse Open-Dicht 24V, 4A, IP54, met comfortventilatie 300 mm. RVS scharnieren.

- 	Aansturing	24V bedieningscentrale en prioritaire branddrukknop.

-	Extra daktoegangsopening:	ca. 60 cm x 100 cm (indien vermeld in de meetstaat).

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dagmaat daktoegangskoepel:	Volgens melding in de meetstaat; zijn leverbaar: 1.000 mm x 1.000 mm; 1.000 mm x 1.300 mm ; 1.050 mm x 1.050 mm ; 1.300 mm x 1.300 mm

-	Hoogte opstand:	300 mm

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen opwaartse belasting:	WL 1500

-	Weerstand tegen neerwaartse belasting: SL 2200, T(-15)

-	Betrouwbaarheid:	RE 1000 type B

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Hagelbestendigheid (VKF):	HW3 voor functionaliteit en HW3 voor uiterlijk indien PC/ acrylaat lichtkoepel

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	RW= min. 20 dB (gewogen)

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Thermische weerstand:	Urc =2.01 /m2K (dubbelwandige koepel met PVC opstand)

Urc =1,26 /m2K (dubbelwandige koepel Plus met PVC opstand)

Urc =1,76 /m2K (dubbelwandige koepel met staal-PVC opstand)

Urc =1.02 /m2K (dubbelwandige koepel Plus met staal-PVC opstand)

.31.5.	ER Brand:

-	Hittebestendigheid:	B300 30

-	Brandklasse: 	Samengesteld, klasse E

Lichtkoepel, klasse E

Minerale wol, klasse A1

Aa, 0.81 m2

Ageo, 1 m2

.32.37.	Eigenschappen doorvalbeveiliging:

-	Omschrijving:	type LB-DSL veiligheidsnet in gegalvaniseerd staal, wordt door de wand van de opstand geleid, vastgekneld en dan langs de buitenkant van de opstand overgeplooid (zodat het goed vast zit).

-	Montage:	voorgemonteerd in de opstand.

-	Maaswijdte:	90 mm x 100 mm.

-	Doorvalveiligheid:	conform GS-BAU-18:2015-02, met DGUV-testcertificaat

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

Een opstand in staal wordt afgewerkt met metalen beschermplaten om rechtstreeks verlijmen of branden van dakmembranen toe te laten.

.43.20.	Montage:

De montageflens van de toegangskoepel wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

Trappenhalkit – koepel voor daktoegang en rook- en warmte-afvoer in traphall, opstand in PVC of metaal, koepel in acrylaat, voor plat dak

#### #P1	Trappenhalkit acrylaat koepel [daktoegangsopening] [opaal of helder]	TP	[st]

#### #P2	Hagelbestendige Trappenhalkit PC/ acrylaat koepel [daktoegangsopening] [opaal of helder]	TP	[st]

#### #P3	Trappenhalkit acrylaat koepel, opaal met SPC spouwplaat, opaal [daktoegangsopening]	TP	[st]

#### #P4	Opstand in PVC, geïsoleerd met EPS	PM	[1]

#### #P5	Opstand in staal en PVC	PM	[1]

#### #P6	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

#### #P7	Sleutelventilatieschakelaar met Euro halfcilinderslot 	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

> NBN EN 14351-1:2006 +A2:2016- NL - Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Deel 1: Ramen en buitendeuren voor voetgangers

> NEN 6702:2007- NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]

>	Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels.

> NBN EN 15088:2006 - Aluminium producten voor constructieve toepassingen

31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

>	NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.be

https://commercial.velux.be