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.10.	OMVANG
.11.	Definitie:	
	Koepels, bedoeld voor het verluchten van een trappenhal en als veilige toegang tot platte daken of dakterrassen.
.12.	De werken omvatten:
-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.
-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde dakkoepels, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen. 
-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.
-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de dakkoepels, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.
-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.
#...
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	Het opvullen van de kieren tussen dakkoepels en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.
-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.
-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	Ladders of schaartrappen.
-	...
.16.	Belangrijke opmerking:
De dakkoepel is inbouwklaar voorgemonteerd.
Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde fabrikant.
...

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.10.	Totale prijs. [TP]
.21.30.	Inbegrepen. [PM]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
●	Dakkoepel in onderdelen.
●	Bevestigingsmiddelen.
●	Sleutelventilatieschakelaar met Euro halfcilinderslot
●	Rook- en warmte-afvoersysteem (RWA).
.22.16.	Statistische eenheden:
.22.16.10.	Per stuk. [st]
●	Dakkoepel voor trappenhal.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Per stuk volgens type en afmetingen.
	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]
-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL
-	Type:	RWA dakkoepels voor trapenphal

#.31.22.	[neutraal]
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
-	Type:	Compleet geassembleerde scharnierende dakkoepel, met geïsoleerde dakopstand. Geschikt voor platte daken.
-	Opbouw koepel:	Volgens melding in de meetstaat. Drie types zijn leverbaar; 
		- Tweewandige PMMA koepel, LT 80%, g-waarde 75%;
		- Tweewandige hagelbestendige koepel,(buitenschaal PC, binnenschaal PMMA) LT 77%, g-waarde 71%;
		- Tweewandige PMMA koepel, met SPC spouwplaat;
-	Materiaal opstand:	Volgens melding in de meetstaat. Twee types zijn leverbaar;
		- PVC, geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 35 mm. Met ingehangen knelprofiel;
		- Staal met PVC thermische scheider, geïsoleerd met minerale wol, totale wanddikte 60 mm. Met ingehangen knelprofiel en voorgemonteerde metalen afdekplaten.
-	Kleur opstand:	PVC is wit, staal is wit RAL 9002.
-	Mechanisme:	Electrische RWA traverse Open-Dicht 24V, 4A, IP54, met comfortventilatie 300 mm. RVS scharnieren.
- 	Aansturing	RWA controle-unit en sleutelschakelaar.
-	Extra daktoegangsopening:	ca. 60 cm x 100 cm (indien vermeld in de meetstaat).
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dagmaat daktoegangskoepel:	Volgens melding in de meetstaat; zijn leverbaar: 1.000 mm x 1.000 mm; 1.000 mm x 1.300 mm ; 1.050 mm x 1.050 mm ; 1.300 mm x 1.300 mm
-	Hoogte opstand:	300 mm
.31.50.	Prestatiekenmerken:
[bookmark: OLE_LINK10].31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Weerstand tegen opwaartse belasting:	WL 1500
-	Weerstand tegen neerwaartse belasting: SL 2200, T(-15)
-	Betrouwbaarheid:	RE 1000 type B
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-	Hagelbestendigheid (VKF):	HW3 voor functionaliteit en HW3 voor uiterlijk indien PC/PMMA lichtkoepel
.31.55.	ER5 Geluidswering:
-	Geluidsisolatie:	RW= min. 20 dB (gewogen)
.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
-	Thermische weerstand:	Urc =2.01 /m2K (dubbelwandige koepel met PVC opstand)
		Urc =1,26 /m2K (dubbelwandige koepel Plus met PVC opstand)
		Urc =1,76 /m2K (dubbelwandige koepel met staal-PVC opstand)
		Urc =1.02 /m2K (dubbelwandige koepel Plus met staal-PVC opstand)
.31.5.	ER Brand:
-	Hittebestendigheid:	B300 30
-	Brandklasse: 	Samengesteld, klasse E
		Lichtkoepel, klasse E
		Minerale wol, klasse A1
		Aa, 0.81 m2
		Ageo, 1 m2
.32.37.	Eigenschappen doorvalbeveiliging:
-	Omschrijving:	type LB-DSL veiligheidsnet in gegalvaniseerd staal, wordt door de wand van de opstand geleid, vastgekneld en dan langs de buitenkant van de opstand overgeplooid (zodat het goed vast zit).
-	Montage:	voorgemonteerd in de opstand.
-	Maaswijdte:	90 mm x 100 mm.
-	Doorvalveiligheid:	conform GS-BAU-18:2015-02, met DGUV-testcertificaat

.40.	UITVOERING
[bookmark: _Toc128825063][bookmark: _Toc177276063].42.	Algemene voorschriften:
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.
[bookmark: _Toc128825064][bookmark: _Toc177276064].43.	Uitvoeringswijze:
.43.10.	Detailplan:
Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.
Een opstand in staal wordt afgewerkt met metalen beschermplaten om rechtstreeks verlijmen of branden van dakmembranen toe te laten.
.43.20.	Montage:
De montageflens van de toegangskoepel wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

.50.	COORDINATIE
.55.	Met andere posten:
De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:
.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:
…
.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:
.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]
…

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:
Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

De toegangskoepels worden meestal geplaatst in combinatie met een schuif- of vouwladder, of met een schaartrap. Velux Commercial levert meerdere types die met deze toegangskoepels kunnen worden gecombineerd. Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.
  
	VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat
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#P1	Trappenhalkit PMMA koepel [daktoegangsopening] [opaal of helder]	TP	[st]
#P2	Hagelbestendige Trappenhalkit PC/PMMA koepel [daktoegangsopening] [opaal of helder]	TP	[st]
#P3	Trappenhalkit PMMA koepel, opaal met SPC spouwplaat, opaal [daktoegangsopening]	TP	[st]
[bookmark: _Toc337653238][bookmark: _Toc387226862]#P4	Opstand in PVC, geïsoleerd met EPS	PM	[1]
#P5	Opstand in staal en PVC	PM	[1]
#P6	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]
[bookmark: _Toc337653239][bookmark: _Toc387226863]#P7	Sleutelventilatieschakelaar met Euro halfcilinderslot 	PM	[1]

Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
> NBN EN 14351-1:2006 +A2:2016- NL - Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Deel 1: Ramen en buitendeuren voor voetgangers
> NEN 6702:2007- NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]
>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]
>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]
>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]
>	NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]
>	Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels.
> NBN EN 15088:2006 - Aluminium producten voor constructieve toepassingen
31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
>	NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]
>	NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]
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